Vigas faelgázosító kazánok

Elérhetőség: Poly-Mix Kft. 2132 Göd, Rákóczi u. 103. Tel./Fax: (27) 532-025, Ephone: 06 21 2000-190
E-mail: polymix@polymix.hu , Honlap: http://www.poly-mix.hu/pelletvigas//, Webáruház: www.poly-mix.com 
[image: image3.png]


Általános ismertető 
A VIGAS mikroprocesszoros vezérléssel rendelkező fokozatmentes faelgázosító kazánok az ökológiai és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve igen jelentős helyet foglalnak el a korszerű fűtéstechnikai megoldások között. A mikroprocesszoros vezérlésnek köszönhetően a VIGAS faelgázosító kazán működtetése amellett, hogy rendkívül gazdaságos, kényelmi szempontból is óriási előrelépést jelent a hagyományos vegyestüzelésű kazánokkal szemben. A hagyományos fűtésnél az égéstermék egy jó része hasznosulatlanul a kéményen át távozik. A VIGAS faelgázosító kazán újszerű égetési elvének köszönhetően a magasabb hőmérsékleten éghető gázt is elégeti, így a kazán hatásfoka 85-90 százalékosra nő.
A VIGAS környezetkímélő faelgázosító kazánokat gyártó VIMAR cég a fatüzelésű VIGAS 25, 40, 60, 80 típusú kazánokon kívül, fával és barnaszénnel fűthető kombinált VIGAS UD 29 melegvizes kazánokat, valamint VIGAS 25 hőlégbefúvó kazánokat is.

A választékot még bővíti a nemrégiben kifejlesztett pellettel illetve fával fűthető VIGAS 18 DP kazán is. A VIGAS kazánok lakóépületek, családi házak, panziók, ipari csarnokok és más hasonló létesítmények fűtésére készülnek. A kazánok teljesítménye típusuk szerint 25 kW-tól 80 kW-ig terjed. 
A VIGAS kazánok még gazdaságosabbá tehetők, ha a rendszerhez egy vízmelegítő tartályt is kötünk, amely a téli időszakban biztosítja a családi ház melegvízellátását, nyáron pedig normál villanybojlerként funkcionál. A VIGAS kazánok napkollektoros rendszerhez is kapcsolhatók.

[image: image4.png]


VIGAS kazánok égetési elve 

A VIGAS kazánok nagymértékben különböznek az átlagos szilárd tüzelésű kazánoktól. Az égési folyamat az úgynevezett elgázosítás elvén működik. Az elgázosítási eljárás a szerves és szervetlen anyagok zárt kamrában történő hőbomlásán alapul, amely a befúvóventilátor által létrehozott elsődleges levegő kismértékű túlnyomásánál megy végbe. Az faelgázosítás a hőálló betonfúvóka felett, a kazán tüzelőanyag terében történik. Az első fázisban a tüzelőanyag szárítása és a nedvesség kivonása történik. A keletkező gázok összekeverednek az előfűtött szekunder levegővel és ezek alkotják az égési gázok elegyét a második fázisban. A gázok elégetése a kazán égésterében megy végbe és a harmadik fázisban az égéstermék a hőcserélő csövön keresztül távozik a kéménybe.

[image: image5.wmf] 

A Vigas fagázosító kazán belső szerkezete
1. Az AK 2005 vezérlés, 
Egyszerűen kezelhető vezérlőegység. 
2. Tüzelőanyag töltő ajtó
Nagyméretű hasábok behelyezésére alkalmas. 
3. Ventillátor
Az optimális égéshez megfelelő levegőmennyiséget a fokozatmentes szabályozással biztosítja. 
4. Alsó kazánajtó
A keletkezett hamu eltávolítására szolgáló tisztító ajtó. 
5. Elgázosító kamra
A fahasábok elhelyezésére. 
6. Primer levegő csatorna
A hátul elhelyezkedő csatornákon előmelegített levegőt adagol egy tiszta égéshez. 
7. Kerámiafúvóka szekunderlevegő-csatornával
Előállítja az optimális gázkeveréket ezzel,biztosítva a tökéletes égést. 
8. Égetőkamra
Nagy hőállóságú samot téglákból kialakított égőtér. 
9. Hamutér
10. Füstgáz hőcserélő
A füstgáz hőjének, a fűtővíz részére való lehető legjobb átadására. 
11. Füstgáz csappantyú
Megakadályozza a füstgáz kilépését a tüzelőanyag pótlásánál. 
12. Biztonsági hőcserélő, hűtőhurok.
A kazán túlmelegedése esetén, HONEYWELL TS 130 szeleppel vezérelve. 
13. Fűtési előremenő 
14. Fűtési visszatérő 
15. Füstcső csonk

A VIGAS kazánban használható tüzelőanyagok 

[image: image1.png]




A VIGAS kazánok bármilyen száraz fával fűthetők, a kazánban a fűrészportól kezdve a farönkig, a biobrikettől a pelletig kazántípustól függően mindenfajta faanyagot el lehet égetni. A VIGAS kazánok hatékonyságát és az égés hosszát nagymértékben befolyásolhatja a tüzelőanyag mérete valamint nedvességtartalma. 

A tüzelőanyag méretétől és felületétől függ a felszabadított gáz mennyisége. Minél nagyobb a tüzelőanyag felülete, annál nagyobb gázmennyiség tud felszabadulni. A keményfa gázosodik el leglassabban, ezzel lehet a leghosszabb időtartamú égést elérni, a puhafa égési ideje jóval rövidebb. 

Általánosságban a VIGAS kazánokban minden fajta faanyag elégethető, azonban az az ideális, ha a nedvességtartalom nem haladja meg a 15-20 százalékot. A VIGAS UD 29 kazán fa és fahulladék égetésen kívül barnaszénnel való tüzelésre is alkalmas.

VIGAS kazánok mikroprocesszoros vezérlése AK 2000 vezérlőegységgel

[image: image2.png]



A VIGAS kazánok új vezérlőegysége, az AK 2000 elektronikus vezérlés rendkívüli módon megkönnyíti a kazán kezelhetőségét. Alapkivitelnél is lehetőség van arra, hogy összekösse és összehangolja a keringtető szivattyú, a szoba termosztát és az elszívó ventilátor működését. Egy hétre előre be lehet programozni a fűtés módját és időbeosztását. Beállíthatja, hogy mely napokon milyen időszakokban fűtsön, illetve ne fűtsön a kazán (pl. éjszaka vagy napközben, amikor senki sem tartózkodik otthon). Kijelzi, ha kevés a tüzelőanyag, ha nem működik a kazán, illetve az esetlegesen előforduló hibát. Lehetőség van még egyéb vezérlést is csatlakoztatni a faelgázosító kazánhoz, illetve három központi fűtéskört tud egyszerre vezérelni a kazán. Az AK 2000 elektronikus vezérlőegység figyeli a hőmérséklet változását és ettől függően folyamatosan növeli vagy csökkenti a befúvóventilátor sebességét az elgázosítás és égés folyamata alatt. A VIGAS faelgázosító kazánoknál alkalmazott vezérlőrendszer biztosítja a kazán kívánt teljesítményét ugyanúgy, mint a különböző fajta tüzelőanyagok hatékony elégetését.

Vigas kazánok műszaki leírása

[image: image6.wmf] 

A kazánok 4-6 mm vastag acéllemezekből vannak hegesztve. A kazán belső lemezei, amelyek érintkeznek a tüzelőanyaggal és az égéstermékekkel, 6 mm vastagok, egyéb részei pedig 4 mm vastag lemezekből készülnek. A faelgázosító kazán belső terének korrózióvédelmét a Termosil réteg ráégetésével biztosítja a gyártó, ezzel a kazán élettartama mintegy 50%-kal nő. A hőcserélő 57x 5 mm-es acélcsőből van hegesztve. A belső fal tűzálló betonból készült, a tűztér pedig tűzálló samott téglával van borítva. A kazán hőszigetelése 20 és 40 mm vastag Nobasil szigetelőanyagból készült.

	Műszaki adatok
	Melegvíz kazánok

	VIGAS
	25
	40
	60
	80
	UD 29

	Névleges teljesítmény – kW
	25
	40
	60
	80
	29

	A kazán EN 303-5 szerinti osztálya
	3
	3
	3
	3
	3

	Legnagyobb  üzemelési nyomás – bar
	3

	Tüzelőanyag
	fa, legnagyobb nyirkosság 20%
	Barna szén

	Teljesítmény tartomány  – kW
	5-31
	8-41
	15-72
	25-92
	8-35/8-29/*

	Névleges teljesítményi tüzanyag fogyasztás Kg/h
	7,6
	11,2
	19
	25
	7,8/8,0/*

	Hatékonyság  – %
	85
	84
	82
	82
	88/83/*

	Helyettesitő tüzelőanyag
	Hulladékfa,apríték, fűrészpor, fűrészporbrikett, (UD 29 ben maximálisan 20% nedvességű fa is)

	Kéményhuzat  –  mBar
	0,15-0,20

	Beállítható hőmérséklet tartomány – °C  
	40-90

	Tömeg  –  kg
	430
	460
	760
	930
	430

	Szélesség a húzórúddal F mm
	645
	785
	645

	Magasság a szabályozóberendezéssel 
A mm
	1120
	1370
	1420
	1120

	Mélység  H mm
	1070
	1260
	1650
	1070

	Kiáramló víztorok magassága B mm
	1045
	1310
	1410
	1045

	Beáramló víztorok magassága C mm
	115
	125
	215
	110

	Tápszelep magassága D mm
	60
	70
	135
	55

	Kéménynyílás magassága                           E mm
	890
	1110
	1170
	890

	Burkolat szélessége G mm
	590
	760
	590

	Kiáramlóvíztorok   I mm
	240
	520
	240

	Elszívó nyílás átmérője J mm
	159
	194
	159

	Hátulsó éltávolság  K mm
	305
	880
	1210
	230

	Csőköz  L mm
	402
	70
	350

	Befolyónyílás átmérője G/ mm
	2“

	Kifolyónyílás átmérője G/mm
	2“

	Töltő szelep átmérője G
	½“
	¾“
	½“

	Víztöltelék térfogata l
	75
	93
	180
	205
	75

	Füstgáz hőmérséklet névleges teljesítménynél °C
Legkissebb teljesítménynél  °C
	
240
150

	Töltő kamra méretei
Mélység mm
Magasság mm
Szélesség mm
	

	
	560
	750
	1150
	490/440

	
	490
	750
	730
	500

	
	440
	575
	440

	Töltő nyílás méretei 
(szélesség-magasság)    mm
	
435-255
	
575-318
	
435-255

	üzelőanyag legnagyobb tömege kg
	30
	48
	80
	150
	30

	Töltő kamra térfogata  l
	120
	185
	315
	483
	105

	Zaj dB
	45,5
	47,7
	51,4
	54,2
	45,5

	Legnagyobb teljesítményfelvétel                    W
	70
	70
	140
	140
	70

	Feszültség/frekvencia                                    V/Hz
	230ACV/50

	Víznyomás veszteség
Δt 10°C- nál mBar
Δt 20°C- nál mBar
	
9,75
1,05
	
10,48
2,55
	
12,77
3,19
	
11,83
2,96
	
9,97
1,15

	Égés idő tartama névleges teljesítménynél    óra
	4,20
	4,30
	4,20
	4,20
	4,10(5,60)

	Hűtő hőcserélő
Befolyóvíz hőmérséklete  °C
Befolyóvíz nyomása  bar
	4-15
min. 1 – max. 2

	HONEYWEL TS 130 hűtő hőcserélő kieresztő szelepe
	Nyitó hőmérséklet 95°C

	Átáramló füstgázok súlya                kg/másodperc
	0,034-0,047


Szerelési előírások

1. A kazán csak olyan központifűtés-rendszerbe szerelhető, melynek a hőigénye megfelel a kazán teljesítményének.
2. A faelgázosító kazánt az előírásnak megfelelően kell a kéménybe kötni, a lehető legrövidebb úton. Más fogyasztót tilos a kéménybe kapcsolni. Kizárólag bélelt kémény használható a kazánhoz.
3. Nem ajánljuk, hogy a kazánt szelepen keresztül fixen a vízvezetékre kapcsolja, mivel szivárgás esetén a megengedettnél nagyobb mértékben nőhet meg a nyomás a rendszerben. 
4. A helyiségnek, amelyben a kazánt elhelyezi, jól szellőztethetőnek kell lennie. 
5. A faelgázosító kazán beszerelését kizárólag szakemberek végezhetik.
6. A kazánt kizárólag szakszerűen kioktatott szerviztechnikus helyezheti üzembe.
7. A visszatérő víz legalacsonyabb hőmérséklete a faelgázosító kazán bemenetén 60°C lehet. 
8. Be kell tartani a törvényben előírt ide vonatkozó biztonsági és higiéniás előírásokat

Vigas 25 típusú faelgázosító kazán vázlatrajza 

[image: image7.png]


1. AK 2005 D vezérlőegység                        
2. Felső ajtó
3. Kéménycsappantyú húzórúdja
4. Rakodótér
5. Primer levegő nyílása
6. Ventilátor csappanytyú
7. Ventilátor
8. Ventilátos burkolat
9. Hőállóbeton fúvóka
10. Szekunder levegő retesz
11.Ajtózár
12. Samott téglák
13. Alsó ajtó
14. Kéménynyílás
15. Hőcserélő fedele
16. Fűtő csappantyú
17. Felső hátulsó burkolat
18. Fűtési előremenő víz csatlakozás
19. Hőbiztosíték
20. Hőmérő
21. Felső elülső burkolat
22. Hőcserélő csövezet
23. Hőállóbeton falazat
24. Szekunder levegő
25. Égéstér
26. Füstgáz áramlási iránya
27. Fűtési visszatérő vízcsatlakozás
28. Töltőtorok 
29. Tisztító szerszámok

Vigas 29 UD típusú faelgázosító kazán vázlatrajza

[image: image8.png]20 (19 (3 (17 16 (13 (13




1. AK 2005 D vezérlőegység                     2. Felső ajtó
3. Kéménycsappantyú húzórúdja
4. Rakodótér
5. Primer levegő nyílása
6. Ventilátor csappantyú
7. Ventilátor
8. Ventilátor burkolat
9. Hőállóbeton fúvóka
10. Szekunder levegő retesz
11.Terciális levegő nyílások
12. Tisztító csappantyú
13. Ajtózár
14. Égéstér
15. Alsó ajtó 
16. Kéménytorok
17. Hőcserélő fedele 
18. Fűtés csappantyú
19. Felső hátulsó burkolat
20. Fűtési előremenő víz csatlakozás
21. Hőbiztosíték
22. Hőmérő
23. Felső elülső burkolat
24. Hőcserélő csövezet
25. Hőálló betonfalazat
26. Szekunder levegő
27. Samott téglák
28. Füstgáz áramlási iránya
29. Fűtési visszatérő víz csatlakoztatás
30. Töltő torok
31. Hamu retesz
32. Tisztító tárcsa
33. Kaparó tisztító
34. Tisztító kampó

�





�





� EMBED Word.Picture.8  ���














PAGE  
4

[image: image9.png]


_1281247742.doc
[image: image1.png]






