KARIMÁS TOLÓZÁR

LAPOSHÁZÚ GUMI ÉKZÁRÁSÚ

Kód. 1GH004

Üzemi feltételek:  					Anyag:

Tmin =  -10 ºC						Ház –  öntvény GG 25 /  GGG50

Tmax = +70 ºC						Zár –  öntvény GGG50, tömités EPDM

pmax = 1,6 MPa (16 bar)				Orsó – rozdamentes acél X20CrS13 (SS416)

O-gyűrű – EPDM

Technikai specifikációk :				Anya – sárgaréz

Konstrukció	 :	DIN 3352-4			Kézikerék – öntvény GG 25 / GGG50

Karima	 :	EN 1092-2

Beépítési méret:	EN 558-1

Felszíni festés:  Olvasztott epoxi por  250 μm vastagságban.

.

Alkalmazási terület:

Alkalmas:		ivóvíz, tengeri víz, levegő, nem túl agresszív folyadékok

Nem alkalmas: 	olaj, gáz

Más alkalmazási területhez, kérjük konzultáljon a beszállítóval !

| DN | L [mm] | H [mm] | Karima paraméretei |  |  |  | Súly | Kv-érték |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D [mm] | Lyuk száma | Ø Lyuk [mm] | Ø lyuk karima körvonal [mm] | [Kg] | [m3/h] |
| 40 | 140 | 240 | 150 | 4 | 18 | 110 | 14 | 25 |
| 50 | 150 | 255 | 165 | 4 | 18 | 125 | 16 | 40 |
| 65 | 170 | 320 | 185 | 4 | 18 | 145 | 18 | 63 |
| 80 | 180 | 335 | 200 | 8 | 18 | 160 | 21 | 100 |
| 100 | 190 | 350 | 220 | 8 | 18 | 180 | 29 | 145 |
| 125 | 200 | 450 | 250 | 8 | 18 | 210 | 43 | 220 |
| 150 | 210 | 500 | 285 | 8 | 22 | 240 | 52 | 320 |