PILLANGÓSZELEP

Kód:  1GH28L, 1GH28N

Üzemi feltételek:  					Anyag:

Tmin =  -10 ºC						1) Ház – öntvény GG 25

Tmax = +120 ºC					2) Tányér – 1GH28L nikkelezet öntvény GGG50

pmax = 1,6 MPa						        1GH28N saválló acél X5CrNi89

3) Csapszeg – rozdamentes acél X20Cr13

4) Tömítés – EPDM

5) Orsó – rozdamentes acél X20CrS13 (SS416)

6) O-gyűrű – EPDM

8) reteszelő tányér – krómozott acél											9) Nyél – öntvény GG25

10) rúgó – acél

Hajtómű háza – öntvény GG 25

Felszíni festés:  Olvasztott epoxi por  250 μm vastagságban.

Alkalmazási terület:

Alkalmas:		ivóvíz, tengeri víz, levegő, nem túl agresszív folyadékok

Nem alkalmas: 	olaj, gáz

Más alkalmazási területhez, kérjük konzultáljon a beszállítóval !

PILLANGÓSZELEP

| DN | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Karima paraméterei |  |  |  | Súly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D [mm] | Lyuk sz. | Ø lyuk [mm] | Ø lyuk karima körvonal [mm] | [Kg] |
| 40 | 150 | 70 | 33 | 150 | 4 | 18 | 110 | 3,1 |
| 50 | 191 | 80 | 42 | 165 | 4 | 18 | 125 | 3,4 |
| 65 | 205 | 89 | 45,8 | 185 | 4 | 18 | 145 | 4,1 |
| 80 | 211 | 95 | 45,8 | 200 | 4 | 18 | 160 | 4,5 |
| 100 | 230 | 114 | 52 | 220 | 4 | 18 | 180 | 5,8 |
| 125 | 243 | 127 | 55 | 250 | 4 | 18 | 210 | 7,9 |
| 150 | 256 | 139 | 55,8 | 285 | 4 | 22 | 240 | 8,7 |
| 200 | 300 | 175 | 61,6 | 340 | 4 | 22 | 295 | 15,5 |

| DN | Kv –érték [m3/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
| 50 | 0,05 | 2,6 | 6,1 | 13 | 23 | 38 | 61 | 91 | 100 |
| 65 | 0,09 | 5,2 | 10 | 22 | 39 | 65 | 103 | 154 | 170 |
| 80 | 0,17 | 7,8 | 16 | 34 | 61 | 100 | 158 | 238 | 261 |
| 100 | 0,26 | 15 | 31 | 68 | 120 | 199 | 315 | 472 | 519 |
| 125 | 0,43 | 25 | 53 | 115 | 205 | 339 | 536 | 804 | 884 |
| 150 | 0,69 | 39 | 82 | 177 | 617 | 523 | 829 | 1243 | 1366 |
| 200 | 1,7 | 77 | 163 | 353 | 629 | 1040 | 1646 | 2469 | 2713 |